## AHU & AC SPLIT
NO | TANGGAL | LANTAI | TENANT/AREA | KODE UNIT | BRAND | MODEL | CORRECTIVE ACTION | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | STATUS
1 | 2026-05-01 | L4 | Ruang Sound System Engineering |  | DAIKIN | FTC50NV14 | Telah dilakukan pekerjaan pemvakuman pada line drain dan riser. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
2 | 2026-05-01 | P1 | Ruang Genset Hyatt (LV & MV) |  | PANASONIC | CU-PC18KKP | Telah dilakukan penggantian termistor, unit kembali berfungsi | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Done
3 | 2026-05-08 | P1 | Ruang House Keeping (GHP) |  | Daikin |  | Telah dilakukan pemasangan unit baru Merk Daikin (1 PK/R32) dan instalasi ulang. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
4 | 2026-05-09 | P2 | Ruang Secure Parking |  | Daikin |  | Telah dilakukan pemasangan unit baru Merk Daikin (1 PK/R32) dan instalasi ulang. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
5 | 2026-05-11 | P2 | Ruang Locker CS Wanita |  |  |  | Telah dilakukan pekerjaan perbaikan pipa refrigerant yang pecah. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
6 | 2026-05-11 | P2 | Ruang Secure Parking (Ruang Server) |  | PANASONIC | CU-YN5WKJ | Telah dilakukan pekerjaan perbaikan pada pipa yang terhubung naple outdoor. Kondisi awal pipa melengkung dan terjadi kebocoran pada lengkungan. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
7 | 2026-05-14 | L4 | PAU P4-01 (Ruang Telkom) |  | TRANEE | CLCP 035 | Telah dilakukan pekerjaan penggantian V Belt baru pada unit karena V Belt lama telah rusak/putus. Tipe A-87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
8 | 2026-05-14 | L4 | PAU P4-03 (Ruang Telkom) |  | TRANEE | CLCP 035 | Telah dilakukan pekerjaan penggantian V Belt baru pada unit karena V Belt lama telah rusak/putus Tipe A-87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
9 | 2026-05-14 | L4 | PAU P4-04 (Ruang Telkom) |  | TRANEE | CLCP 035 | Telah dilakukan pekerjaan penggantian V Belt baru pada unit karena V Belt lama telah rusak/putus. Tipe A-87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Done
10 | 2026-05-18 | L4 | Ruang Sound System Engineering |  | DAIKIN |  | Telah dilakukan penggantian unit indoor di ruang Sound System Engineering dengan unit second dari ruang lain yang masih berfungsi. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
11 | 2026-05-19 | P2 | Kantina |  | YORK |  | Telah dilakukan pekerjaan pelepasan filter drier dan penyambungan pipa pada unit outdoor AC Split Duct Kantina. Filter drier telah tersumbat menyebabkan unit tidak bisa running. Selanjutnya unit bisa runnin tanpa penggunaan filter drier. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
12 | 2026-05-20 | L5 | AHU P5-11 |  | YORK |  | Telah dilakukan pekerjaan setting ulang V Belt dan posisi motor fan, karena V Belt kendur. tipe V Belt SPB 1950 LW. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
13 | 2026-05-22 | L3 | AHU L3-04 |  | YORK | YDM 50 X 80 | Telah dilakukan pekerjaan setting ulang V Belt dan posisi motor fan, karena V Belt kendur | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
14 | 2026-05-22 | L3 | AHU P3-08 |  | YORK | YDM 60 X 70 | Telah dilakukan pekerjaan penggantian V Belt baru pada unit karena V Belt lama telah rusak/putus. Tipe SPB 1800 LW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Done
15 | 2026-05-23 | L5 | PAU P5-05 | PAU P5-05 | YORK | YDM 30 X 50 | Telah dilakukan pekerjaan penggantian V Belt baru pada unit karena V Belt lama telah rusak/putus | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Done
16 | 2026-05-26 | L2 | DIOR L2 | AHU L2-05 | YORK | YDM 30 X 70 | Telah dilakukan pekerjaan penggantian V Belt baru pada unit karena V Belt lama telah rusak/kendur. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
17 | 2026-05-30 | P3 | Color Wash |  | DAIKIN |  | Telah dilakukan pemakuman pada drain tank dan drain line sebagai penanganan kebocoran akibat sumbatan lendir. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Done
18 | 2026-05-30 | P4 | Lobby Lift CP |  | DAIKIN | RC50YV14 | Telah dilakukan pembongkaran unit outdoor lama dan pemasangan unit baru (inddor & outdoor) pada lokasi yang sama. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done

## FCU
No | Tanggal | Lantai | Tenant / Area | Kode Unit | Brand | Model | Remarks | Qty | Corrective Action | Photo | Photo | Photo | Photo | Photo | Photo | Status
1 | 2026-05-05 | L2 | MASARI |  |  |  | Thermostat terbakar | 1 | Bongkar & pasang Thermostat Analog Merk Honeywell, Kondisi saat ini Thermostat sudah terpasang dengan baik | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
2 | 2026-05-06 | L4 | R. PANEL 002 |  | ITU | 1200 | Motor Macet | 1 | Bongkar & pasang Motor AC FCU merk ITU 1200, Kondisi saat ini unit AC sudah Running | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Done
3 | 2026-05-07 | L2 | BEBEK BENGIL |  | YORK | SBH 100 DW | Motor Short Body Tgl. 19 April 26 | 2 | Bongkar & pasang 2 unit Motor AC FCU Merk YORK SBH 100 DW, Kondisi saat ini unit AC sudah Running | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
4 | 2026-05-10 | L2 | BEBEK BENGIL |  | YORK | SBH 100 DW | Thermostat rusak/ terbakar | 1 | Bongkar & pasang Thermostat Analog Merk Honeywell, Kondisi saat ini Thermostat sudah terpasang dengan baik | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | Done
5 | 2026-05-11 | L3 | FRANK & CO |  | DAIKIN | DDB 60 BW | Thermostat rusak/ terbakar | 1 | Bongkar & pasang Thermostat Analog Merk Honeywell, Kondisi saat ini Thermostat sudah terpasang dengan baik | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
6 | 2026-05-11 | LB | KINTARO SUSHI |  | TRANE | HCCA 24 | Bak Drain Keropos | 1 | Bongkar & pasang Bak Drain | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Done
7 | 2026-05-13 | L4 | C & F |  | MC QUAY | MCC 60 | Motor Terbakar | 1 | Bongkar & pasang Motor AC FCU Merk MC QUAY MCC 60, Kondisi saat ini unit AC sudah Running | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
8 | 2026-05-18 | L2 | BEBEK BENGIL |  | YORK | SBH 100 DW | Motor Terbakar | 1 | Bongkar & pasang Motor AC FCU Merk YORK SBH 100 DW, Kondisi saat ini unit AC sudah Running | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done
9 | 2026-05-19 | L2 | BEBEK BENGIL |  | YORK | SBH 100 DW | Thermostat rusak/ terbakar | 1 | Bongkar & pasang Thermostat Analog Merk Honeywell, Kondisi saat ini Thermostat sudah terpasang dengan baik | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Done